| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πληροφ. : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2413-500.278 FAX : 2410-251.339 e-mail : hm@larissa-dimos.gr | Λάρισα 23-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 69894 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.958,00 € (με Φ.Π.Α. 23%) |
| --- | --- |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εργασίες επισκευής, επέκτασης και συντήρησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στους κάτωθι χώρους των κτιριακών συγκροτημάτων του Μύλου Παπά : “SINE ΜΥΛΟΣ”, “ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΥΚΛΑΣ”, “ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ”.

Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στις με αριθμ. Πρωτ. 4147 Φ.700.5/Β’3077 από 25-06-2015 και 4824 Φ.701.24/474/10 από 14-0/-2015 εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.

Η υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και παράδοσή τους σε πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία, αποσκοπεί στην ετοιμότητα της εγκατάστασης προς έλεγχο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και περαιτέρω στην χορήγηση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις λειτουργίας των κτιρίων.

Αναφορικά επί του ανωτέρω θέματος , σημειώνονται τα εξής:

Κλιμάκιο τριών Τεχνικών Υπαλλήλων του Τμήματός μας, παρουσία των χρηστών των εγκαταστάσεων, πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, πλην όμως τα συστήματα αυτόματης πυρανίχνευσης – χειροκίνητου συναγερμού και εγκατάστασης φωτισμού ασφαλείας ήταν παντελώς ανενεργά και κατόπιν πραγματοποίησης δοκιμών παρά τις ενέργειες επαναρρύθμισης  διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν.

Όσον ειδικότερα αφορά στο σύστημα εγκατάστασης φωτισμού ασφαλείας, πρέπει να αναφερ-θεί, ότι κατόπιν πρόκλησης τεχνητής διακοπής ρεύματος, δεν λειτούργησε κανονικά.

Τέλος, για τους πυροσβεστήρες απαιτείται η αναγόμωση καθώς και υδραυλικές δοκιμές.

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας και βάσει των ανωτέρω στα εν λόγω κτίρια, ενόψει και της επείγουσας ανάγκης για λήψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας, άμεσα επιβάλλεται οι εκτέλεση των εργασιών όπως εμφαίνεται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αναλυτικά τα στοιχεία των προς εκτέλεση εργασιών, (ήτοι εργασίες αποξήλωσης, εγκατάστασης, αναγόμωσης μετά υλικών, δοκιμές και θέση σε πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία),  έχουν ως εξής:

| α/α | Συνοπτική περιγραφή εργασιών - υλικών | Τεμάχια |
| --- | --- | --- |
|  | Αποξήλωση υφιστάμενων πινάκων πυρανίχνευσης | 3 |
|  | Αποξήλωση πυρανιχνευτών | 28 |
|  | Αποξήλωση μπουτόν χειροκίνητου συστήματος συναγερμού | 5 |
|  | Αποξήλωση φαρο-σειρήνας συστήματος συναγερμού | 5 |
|  | Αποξήλωση φωτιστικών ασφαλείας | 26 |
|  | Εγκατάσταση πλήρους πίνακα πυρανίχνευσης και συναγερμού, νέας τεχνολογίας, 4 ζωνών, τάσης λειτουργίας 24 V, με εναλλακτική διάταξη ηλεκτρικής τροφοδότησης | 3 |
|  | Εγκατάσταση πλήρους πίνακα πυρανίχνευσης-κατάσβεσης και συναγερμού, νέας τεχνολογίας, τάσης λειτουργίας 24 V, με εναλλακτική διάταξη ηλεκτρικής τροφοδότησης | 1 |
|  | Εγκατάσταση πυρανιχνευτών διαφόρων τύπων (σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας) | 34 |
|  | Εγκατάσταση φωτιστικών ασφαλείας | 26 |
|  | Εγκατάσταση φωτιστικών ασφαλείας ισχυρής δέσμης | 4 |
|  | Εγκατάσταση κομβίων χειροκίνητου συστήματος συναγερμού | 6 |
|  | Εγκατάσταση φαρο-σειρήνων συστήματος συναγερμού | 6 |
|  | Εγκατάσταση ηλεκτρικού καναλιού ή σωλήνας προστασίας καλωδιώσεων μετά του αναλογούντος σε μήκος αντίστοιχου καλωδίου διασύνδεσης (περίπου 200m) νέων πυρανιχνευτών με υφιστάμενο δικτύου πυρανίχνευσης (επέκταση ζώνης προς το υπόγειο του κουκλοθέατρου, χώρος Η/Ζ και εργαστήριο Μουσείου) | 1 |
|  | Καθαίρεση τοιχοποιίας, τοποθέτηση μεταλλικής θύρας στο ΣΙΝΕ ΜΥΛΟΣ ως δεύτερης εξόδου κινδύνου | 1 |
|  | Τοποθέτησης πυράντοχης θύρας και πυράντοχης γυψοσανίδας με δείκτη 60 λεπτών στο κλιμακοστάσιο του ΣΙΝΕ ΜΥΛΟΣ | 1 |
|  | Πυροσβεστικά ερμάρια μετά υλικών συδέσεων | 5 |
|  | Αντιπυρική βαφή οροφής και σκηνής κουκλοθέατρου, δοκών μουσείου κούκλας. | περίπου 150 m2 |
|  | Αναγόμωση πυροσβεστήρων – συντήρηση - υδραυλικές δοκιμές | α. Ξηράς σκόνης – 15 β. Διοξειδίου άνθρακα – 12 γ. Ξηράς σκόνης οροφής - 5 |
|  | Υλικά και μικροϋλικά, καθαρισμός των χώρων κλπ., καθώς και ότι άλλο δεν μνημονεύεται ρητά, πλην όμως είναι απαραίτητο για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων και γενικά για την ολοκληρωμένη παράδοση του έργου | 1 |
|  | Δοκιμές λειτουργίας συστημάτων και θέση – παράδοση σε πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία | 3 |
|  | Ενδεικτικός προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ) …………….. (€) | 14.600,00 |
|  | ΦΠΑ (23%) …………………………..……………………………….. (€) | 3.358,00 |
|  | Σύνολο …………………………………………………………………….(€) | 17.958,00 |

- Η ως άνω αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας  στις  τρέχουσες  τιμές  εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή  μεταφοράς,    παράδοσης, εγκατάστασης και λειτουργίας στην οριστική θέση, των ανωτέρω αγαθών.

- Η προσφερόμενη τιμή για την συντήρηση των  συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας προβλέπει και περιέχει τη δαπάνη για την απασχόληση του προσωπικού, τον προληπτικό έλεγχο τους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να βρίσκονται πάντα σε καλή λειτουργία.

- Επίσης περιλαμβάνουν τα επισφαλή, γενικά έξοδα και το όφελος του αναδόχου, τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ και λοιπό Ταμείο, τα δώρα εορτών, το φόρο εισοδήματος και γενικά κάθε δαπάνη για την παράδοση των εγκαταστάσεων σε πλήρη λειτουργία.

- Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Λαρισαίων.

- Η αξία των υλικών συντήρησης περιλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές, χωρίς να είναι δεκτή καμία παρερμηνεία για το θέμα αυτό.

ΜΕΛΕΤΗ

Άρθρο 1ο:  Αντικείμενο διαγωνισμού

1.1 Η παρούσα  τεχνική περιγραφή  παροχής εργασιών  αφορά στις εργασίες επισκευής, επέκτασης και συντήρησης των  συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του SINE ΜΥΛΟΣ, ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ και ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΥΚΛΑΣ στο κτιριακό συγκρότημα Μύλου Παπά.

Η υλοποίηση των εργασιών αυτών αποσκοπούν στην συντήρηση εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπροστασίας για την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους στα πλαίσια  των εγκεκριμένων μελετών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

1.2 Στην έννοια των εργασιών αυτών περιλαμβάνεται όλο το φάσμα των εργασιών, επιθεωρήσεων, ελέγχων,  εργασίες αποκατάστασης των πάσης φύσεως βλαβών ως και μικροβελτιώσεις κλπ, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, στα πλαίσια της παρούσης και της υποβληθείσης προσφοράς. Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες από τον πάροχο εργασίες πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και υψηλού βαθμού ασφαλείας.

1.3 Η δαπάνη για την εργασία (παροχή υπηρεσίας), προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2015 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ) με Κ.Α. 30.6261.44009 και θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή μετά από συλλογή οικονομικών προσφορών.

1.4 Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 17.958,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 23%.

Άρθρο 2ο:  Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με :

2.1.   Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 όπως ισχύει σήμερα.

2.2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).

2.3. Τα άρθρα 103 και 209  του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).

2.4. Την με αρ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Β’/11-08-2010).

Άρθρο 3ο:   Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

3.1. Η παρούσα

3.2. Προϋπολογισμός μελέτης

3.3. Εγκεκριμένες μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας

3.3. Σχετικά ΕΛΟΤ και ΤΟΤΤΕ

Άρθρο 4ο:   Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

4.1. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε 30 ημέρες.

4.2 Η αποκατάσταση φθορών ή βλαβών εξαρτημάτων ή μηχανισμών των εγκαταστάσεων εντός του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας αυτών (12 μηνών), θεωρείται συντήρηση και η δαπάνη βαρύνει τον συντηρητή.

Άρθρο 5ο:   Υποχρεώσεις του αναδόχου

5.1 Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει έμπειρο και επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων τεχνικό προσωπικό για την διεκπεραίωση των καθηκόντων της τεχνικής στήριξης των εγκαταστάσεων, την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων επί 24-ωρο βάσεως στα πλαίσια της εγγύησης και για 365 ημέρες το έτος (καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες).

5.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει με δική του ευθύνη και δαπάνες όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση του Έργου.

5.3 Το προσωπικό που θα απασχολεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών, πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς.

5.4 Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται κάτω από την ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλα. Το προσωπικό αυτό θα είναι ασφαλισμένο στον αντίστοιχο φορέα.

5.5 Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητα του. Θα πρέπει για τον λόγο αυτό, μετά την υπογραφή της σύμβασης να είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και να καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το συμβατικό έργο εφ' όσον απαιτηθεί, κατά Κυριακές και Αργίες, καθώς  και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, π.χ. βλάβες.

5.6 Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και θα οφείλεται σε κακή λειτουργία των εγκαταστάσεων από πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη σωματική ή άλλη που θα προξενηθεί από ατύχημα.

5.7 Όλες οι απαραίτητες εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες και προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του ανάδοχου, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

5.8 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας που θα υπάρχει στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Όλα  τα υλικά που χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή σχετικά πρότυπα συμμόρφωσης, όπου αναγράφεται τυχόν συγκεκριμένη εμπορική ονομασία ή σήμα, θα πρέπει να συνοδεύεται από το ή ισοδύναμό του.

5.9 Η προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Ο ανάδοχος θα εκδώσει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Άρθρο 6ο:   Σύμβαση

6.1 Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

6.2 Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας, επιλύονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 273 του Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/06).

6.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Δεν απαιτείται.

Άρθρο 7ο: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό - συμμετοχής

7.1 Η ημερομηνία κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 06-10-2015 και ώρα 10,00 π.μ. στα γραφεία του αρμοδίου τμήματος (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 10,30 π.μ).

7.2 Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού :

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β) Συνεταιρισμοί

γ) Κοινοπραξίες

7.3. Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα  να υποβάλει μόνο μία προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των εργασιών.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.

7.4 Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν ατυχήματα, ζημιές, φόρους, τέλη, κρατήσεις, χαρτόσημα, περιλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται:

- την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού.

- την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του.

- τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, συντήρηση, κλπ).

- έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και κάθε φύσης αποζημίωση προς τρίτους, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσης επιβαρύνσεις.

Άρθρο 8ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής – Υποβολή προσφορών.

8.1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά (έντυπο προσφοράς χορηγείτε από την Υπηρεσία) μέχρι και την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας.

8.2. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή. Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου δηλαδή την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα .

8.3. Ο φάκελος της κάθε προσφοράς περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού, τους ακόλουθους δύο (2) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους (οι οποίοι εφεξής καλούνται «Υποφάκελοι») :

8.3.1.  Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής

8.3.2. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει μόνο το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ της οικονομικής προσφοράς.

8.4. Όλοι οι ανωτέρω Υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα αναγράφουν το είδος τους, δηλαδή Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,  Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

8.5. Στο φάκελο και στους Υποφακέλους θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η επωνυμία και η διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και οι εξής ενδείξεις:

Προσφορά

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ.

Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία Πρωτοκόλλου του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

8.6. Περιεχόμενα φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Στο φάκελο δικαιολογητικών θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να περιέχονται τα κάτωθι έγγραφα:

8.6.1 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή) στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

- Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

- Έλαβα γνώση  των τοπικών συνθηκών.

- Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης.

- Δεν έχω αποκλεισθεί, από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

- Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.

- Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.

- Ότι θα είμαι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων που ζητούνται από την υπηρεσία.

- Θα διαθέσω κατάλληλο προσωπικό με αντίστοιχες άδειες υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και θα είναι ασφαλισμένο.

- Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.6.2 της μελέτης.

8.6.2 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή) του αναγνωρισμένου εργαστηρίου με το οποίο πρόκειται να συνεργασθεί ο συμμετέχων  για τις εργασίες του Άρθρου 11.3, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής :

Αναλαμβάνω την εκτέλεση εργασιών συντήρησης – αναγόμωσης – υδραυλικών δοκιμών των πυροσβεστήρων για λογαριασμό του κου ……………………………. και θα προσκομίσω στην Υπηρεσία σας τα ακόλουθα α), β), γ), δ) έγγραφα  σε περίπτωση που αυτός θα αναδεχθεί ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ”  στον Δήμο Λαρισαίων :

α) Απόφαση έγκρισης κανονισμού λειτουργίας εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, σύμφωνα με τις Υ.Π. Αριθμ. 618/43/03.01.05 και 17230/671/01.09.05,

β) Πιστοποιητικό για έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων, σύμφωνα με την Υ.Π. Αριθμ. 14165/φ.17.4/373/28.07.93,

γ) Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υ.Α. 618/43 – ΦΕΚ 52/Β/2005 ΚΑΙ 17230/671 – ΦΕΚ 1218/Β/2005),

δ) Άδεια λειτουργίας για αναγόμωση – συντήρηση πυροσβεστήρων – κέντρο επανελέγχου πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης,

8.6.3 Πιστοποιητικό ΜΕΕΠ ή ΜΕΚ ή πτυχίο εμπειροτέχνη ή Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 : 2008 ή άλλο ισοδύναμο,

8.6.4 Αντίγραφο ασφαλιστικής Ενημερότητας.

8.6.5 Αντίγραφο φορολογικής Ενημερότητας.

8.6.6 Πιστοποιητικό αντίστοιχου Επιμελητηρίου περί της εγγραφής του διαγωνιζόμενου σ’ αυτό.

8.6.7 Εγγύηση συμμετοχής : Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας,  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 292,00 €.

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.

8.7.  Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει συμπληρωμένο έντυπο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον διαγωνιζόμενο.

Όλες οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς ορθογραφικά λάθη, μουντζούρες κλπ. Το νόμισμα της προσφοράς θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε ευρώ, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Υποβολή οικονομικής προσφοράς με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή της.

Οικονομικές προσφορές ύψους μεγαλύτερου από τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 9ο :     Αποσφράγιση προσφορών

9.1 Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. Στην συνέχεια αποσφραγίζεται κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά .

9.2 Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται, καταγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο και ταυτόχρονα  ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους.

9.3 Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και παρουσία των διαγωνιζομένων ανακοινώνει :

α. Σε αυτούς που αποκλείστηκαν από την συμμετοχή, τους λόγους του αποκλεισμού τους,  λόγω δικαιολογητικών συμμετοχής, είτε λόγω ουσιώδους κριτηρίου, στους οποίους και επιστρέφει ολόκληρο το φάκελο τους.

β. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο.

γ. Η επιτροπή, καλεί τον μειοδότη να προσκομίσει εντός τριών ημερών, τα δικαιολογητικά (α), (β), (γ), (δ) που μνημονεύονται στην Υπ. Δήλωση της παραγράφου 8.6.2. και ελέγχει τα στοιχεία της.

Απαγορεύεται στον ανάδοχο και στο συνεργαζόμενο με αυτόν αναγνωρισμένο εργαστήριο να εκχωρήσουν μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο.

δ. Εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής  η επιτροπή με γνωμοδότηση της προς τον Δήμαρχο που αποφασίζει σχετικά,  προτείνει την κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας στον μειοδότη.

ε. Εάν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα (μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η επιτροπή εγκρίνει την ανάθεση στον αμέσως επόμενο, κατά σειρά μειοδοσίας, συμμετέχοντα, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄ εξής.

στ. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε  περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.

Άρθρο 10ο:   Ειδικοί όροι

Στα πλαίσια της εγγύησης (12 μήνες) ισχύουν τα παρακάτω :

10.1 Στο συμβατικό αντικείμενο και στις εργασίες τις οποίες θα εκτελεί ο συντηρητής υποχρεωτικά όσες φορές απαιτηθούν και χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - πέραν των παρακάτω - και οι εξής:

Η εργασία (εργασία και υλικά) αντικατάστασης οργάνων ένδειξης (μπαταρίες πινάκων, λαμπτήρες φωτιστικών ασφαλείας,  κλπ).

Μερεμέτια οικοδομικά (τοπικής έκτασης).

Διάφορες ρυθμίσεις και δοκιμές.

10.2 Ρυθμίσεις  (μηχανισμός επαναφοράς θυρών πυρασφάλειας, 2ης εξόδου κινδύνου κλπ).

10.3 Γενικά σαν συμβατική χαρακτηρίζεται και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται στο να διατηρηθούν οι εγκαταστάσεις σε άριστη λειτουργική κατάσταση και να αποκατασταθούν οι ανωμαλίες που οφείλονται στην συνήθη φθορά.

10.4 Σε περίπτωση που θα προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών ή αντικατάστασης εξαρτημάτων που οφείλονται σε πλημμελείς συντηρήσεις οι αξία των υλικών και η απαιτούμενη εργασία βαρύνουν τον συντηρητή.

10.5 Σε περίπτωση απαιτήσεων ένεκα εναρμόνισης  με νέους κανονισμούς,  οι εργασίες αυτές μετά υλικών θα βαρύνουν τον εργοδότη.

10.6 Βλάβες ή φθορές (φυσιολογική – λειτουργική χρήση) των οποίων η αποκατάσταση απαιτεί ειδικά υλικά  θα βαρύνουν των εργοδότη.

10.7 Ο συντηρητής εγκαίρως θα ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για το είδος της βλάβης ή της φθοράς  και τη δαπάνη που απαιτείται για την αποκατάστασή τους.  Τα ανωτέρα θα καταγράφονται στο βιβλίο συντηρήσεων.

10.8 Ο Συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την συνήθη συντήρηση, την καλή λειτουργία και μικροεπισκευές των συντηρουμένων εγκαταστάσεων.

Η αξία των αναλώσιμων υλικών συνήθους συντήρησης και οι αντίστοιχες εργασίες βαρύνει τον συντηρητή.

10.9 Για την σύναψη της ιδιαίτερης συμφωνίας μεταξύ Συντηρητή και του Δήμου Λαρισαίων στην περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης εξωσυμβατικών εργασιών, ο Συντηρητής θα υποβάλει στον Δήμο Λαρισαίων αναλυτικό κοστολόγιο του συνόλου των εργασιών και υλικών.

10.10 Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης είναι και η έγκαιρη έγγραφη προειδοποίηση του Δήμου Λαρισαίων για την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων βελτίωσης ή πρόληψης βλαβών για τις συντηρούμενες εγκαταστάσεις με προσδιορισμό του είδους και της δαπάνης των εργασιών αυτών (μικρής ή ευρύτερης κλίμακας). Η λήψη των μέτρων αυτών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. Η λήψη των μέτρων αυτών δεν απαλλάσσει τον συντηρητή από τις υποχρεώσεις του για συντήρηση των εγκαταστάσεων, την οποία αναλαμβάνει χωρίς όρους και προϋποθέσεις, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ρητά συμφωνείται ότι παράλειψη από μέρους του Συντηρητή έγκαιρης και έγγραφης προειδοποίησης του Δήμου Λαρισαίων για απαιτούμενες επισκευές των συντηρουμένων εγκαταστάσεων θα εκλαμβάνεται ως πλημμελής εκτέλεση της συντήρησης και θα επιφέρει τις προβλεπόμενες από την παρούσα Σύμβαση συνέπειες εις βάρος του.

10.11 Η έκδοση Τιμολογίου παροχής Υπηρεσιών στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης εκ μέρους του δευτέρου των συμβαλλομένων θεωρείται απαρέγκλιτα ως αποδεικτικό στοιχείο υλοποίησης των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκαταστάσεων ζημιών, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία περί όπως ισχύει κάθε φορά  και τον καθιστά ρητά και απαρέγκλιτα εξ ολόκληρου υπεύθυνο.

Άρθρο 11ο:   Εργασίες συντήρησης :

Με το πέρας των εργασιών και θέση σε λειτουργία των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στα πλαίσια της εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί τις παρακάτω εργασίες, οι οποίες θα σημειώνονται στο βιβλίο συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας :

11.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

2 (δύο) φορές το έτος :

- Γενικός οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης.

- Μετρήσεις ρευμάτων κυκλωμάτων και καθαρισμός αυτών.

- Αλλαγή πλακέτας  πίνακα πυρανίχνευσης όταν απαιτείται

- Έλεγχος λειτουργίας ηχητικών συσκευών σήμανσης.

- Έλεγχος λειτουργίας οπτικών συσκευών σήμανσης.

- Έλεγχος και καθαρισμός αισθητήρων (ανιχνευτών).

- Έλεγχος συσσωρευτών συστήματος.

- Έλεγχος κυκλωμάτων ανίχνευσης (ενεργοποίηση ζωνών).

- Έλεγχος κομβίων και σειρίνων συναγερμού.

- Αλλαγή μπαταρίας πίνακα όταν απαιτείται

- Αντικατάσταση μη λειτουργούντων ανιχνευτών και εγκατάσταση νέων.

- Αντικατάσταση μη λειτουργούντων κομβίων συναγερμού

- Έλεγχος έναν-έναν όλων των ανιχνευτών για σωστή λειτουργία με σπρέι καπνού, θερμό αέρα.

- Δοκιμές και θέση σε λειτουργία – έλεγχος διαδικασίας συναγερμού

11.2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ

2 φορές το έτος

- Οπτικός έλεγχος διαρροών

- Έλεγχος σωστής λειτουργίας

- Αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων ευκάμπτων σωλήνων

- Δοκιμές και θέση σε λειτουργία.

11.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Οι εργασίες αυτές αφορούν στην συντήρηση, επανέλεγχο, αναγόμωση (όπου απαιτείται) και υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων με την ουσία που απαιτείται, όλων των τύπων και μεγεθών που υπάρχουν και είναι ετήσιες.

- Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν από άποψη ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης σύμφωνα με την με αριθμό 618/43 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 52/Β’ – 20-01-2005), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1218/Β’ – 01-09-2005) και το με αριθμό πρωτ, 9554 Φ.702,9/03-03-2006 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

- Τα προηγούμενα θα βεβαιώνονται και με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 (Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή) από το αναγνωρισμένο εργαστήριο, στην οποία θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν ή αναγομώθηκαν ή υπέστησαν υδραυλική δοκιμή και της πληρότητας αυτών, η οποία θα κατατεθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

- Επίσης το αναγνωρισμένο εργαστήριο θα υποβάλει στην Υπηρεσία συμπληρωμένο πίνακα ΙΥ.1 του παραρτήματος ΙΥ της με αριθμό 618/43 ΚΥΑ για κάθε είδος πυροσβεστήρα (περιγραφή διαδικασιών συντήρησης από αρμόδιο άτομο).

- Με το πέρας των εργασιών και την επανατοποθέτηση πυροσβεστήρων ο ανάδοχος θα υποβάλει κατάσταση ανά χώρο  των πυροσβεστήρων ανά είδος που συντηρήθηκαν.

- Υπολογίζεται ότι το σύνολο των πυροσβεστήρων χρήζουν υδραυλικής δοκιμής.

- Η συντήρηση πρέπει να γίνεται από πρόσωπα που διαθέτουν τις σχετικές άδειες.

11.4 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2 φορές το έτος

- Οπτικός έλεγχος

- Δοκιμές με τεχνική διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος

- Δοκιμές με την χρήση κομβίου test

- Αντικατάσταση μη λειτουργούντων Φωτιστικών ασφαλείας και εγκατάσταση νέων με την ένδειξη τελικής εξόδου ή κατεύθυνση διαφυγής όταν απαιτείται.

Άρθρο 12ο:   Τεχνικές προδιαγραφές :

Όλα τα υλικά θα φέρουν  τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, καθώς οδηγίες χρήσεως στην Ελληνική γλώσσα.

12.1 Πυρανίχνευση :

- Ο πίνακας θα είναι ενδεικτικού τύπου BS-1632 (ή ισοδύναμου) της olympia electrinics 4 ζωνών.

- Οι ανιχνευτές  θα είναι ενδεικτικού τύπου BS-655, 657,660  (ή ισοδύναμου) της olympia electrinics.

- Τα κομβία και οι φαρο-σειρήνες θα είναι ενδεικτικού τύπου BS-536, 536/WP και BS-531/WP (ή ισοδύναμου) της olympia electrinics αντίστοιχα.

12.2  Φωτισμός ασφαλείας :

- Τα φωτιστικά ασφαλείας θα είναι ενδεικτικού τύπου GR-935/15L, GR-391/L, GR-112/15L (ή ισοδύναμου) της olympia electrinics αντίστοιχα.

- Φωτιστικά ασφαλείας υψηλής ισχύος θα είναι ενδεικτικού τύπου GRL-22 (ή ισοδύναμου) της olympia electrinics αντίστοιχα.

12.2 Πυροσβεστικό ερμάριο :

- Πυροσβεστική φωλιά, για απλό δίκτυο πόλεως, η οποία αποτελείτε από ερμάριο κατασκευασμένο από λαμαρίνα DCP, πάχους 0,8mm/1,0mm, βαμμένο μέσα - έξω με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου χρώματος κόκκινου RAL3000, με γάντζο για την κρέμαση του λάστιχου, άνοιγμα πόρτας 180° με χούφτα, λάστιχο πράσινου ή κόκκινου χρώματος ποτίσματος, μήκους 20m, διαμέτρου ½'', με αυλό πλαστικό ρυθμιζόμενης εκτόξευσης ½'', δεμένος με διάτρητο σφικτήρα επί του λάστιχου.

12.3 Μεταλλική θύρα εξόδου κινδύνου :

- Δια την δημιουργία δεύτερης εξόδου κινδύνου στο SINE ΜΥΛΟΣ θα τοποθετηθεί μεταλλική θύρα με πλαίσιο (κάσωμα).  Στις εργασίες περιλαμβάνεται η  καθαίρεση τοιχοποιίας, αποκομιδή και απόρριψη  των προϊόντων καθαίρεσης. Η θύρα (διαστάσεων ≈0,90x2,00m) θα αποτελείται από σκελετό από κοίλους δοκούς 30x30x2 και επένδυση από έλασμα πάχους ≈1,5mm ενώ το πλαίσιο (κάσωμα) θα κατασκευαστεί από σιδηρά γωνιά L40x40x3. Η θύρα θα στηρίζεται σε δύο (2) στροφείς (μεντεσέδες) και θα έχει μηχανισμό με κλειδαριά ασφάλισης με κλειδί και δύο χειρολαβές.

Θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένη στην ίδια απόχρωση με αυτές του Κινηματογράφου.

Δια την πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα εσωτερικά του SINE θα κατασκευαστεί ράμπα πρόσβασης από σκυρόδεμα, η οποία θα ελαιοχρωματιστεί.

12.4 Πυράντοχη θύρα :

- Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση πυράντοχου διαχωρίσματος αντοχής κατ’ ελάχιστον μίας (1) ώρας σε πυρκαγιά, κατασκευασμένο και εγκατεστημένο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις πυροπροστασίας. Το πυράντοχο διαχώρισμα θα εκτείνεται σε όλο το άνοιγμα της εισόδου από το δάπεδο μέχρι την πλάκα της οροφής και θα αποτελείται από :

α) μία (1) πυράντοχη θύρα διαστάσεων 0,90 x 2,10 m,

β) ένα (1) ενιαίο πυράντοχο πέτασμα συστήματος ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες, πάνω από την  θύρα.

- Ο ανάδοχος θα προσκομίσει το πιστοποιητικό, την έκθεση δοκιμής και το έντυπο του εργαστηρίου δοκιμών όπου θα αναφέρονται ο τύπος και ο δείκτης πυραντίστασης των υλικών καθώς και οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν ή έγγραφο αποδοχής από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για την πυραντοχή των υλικών και τον δείκτη πυραντίστασης που επιτυγχάνουν.

12.5 Αντιπυρική βαφή :

- Αντιφλεκτικό βερνίκι 2 συστατικών βάσεως νερού για ξύλα. (κλάση Β! κατά DIN 4102-1 Q 1998-05, 450 gr/m2) με Δ.Π.=60 λεπτών και χρόνο πλήρους σκλήρυνσης 72 ώρες περίπου.

- Ο ανάδοχος θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή) περί ορθής εφαρμογής αντιπυρικής επάλειψης, οι οποία θα κατατεθεί στην Πυροσβεστικής Υπηρεσία.

12.6 Πίνακας Πυρανίχνευσης & Κατάσβεσης

- Ο πίνακας 1 εντολής, θα διαθέτει 3 πλήρως ελεγχόμενες ζώνες πυρανίχνευσης και 1 ζώνη κατάσβεσης µε ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση. Θα διαθέτει λειτουργία Cross Zoning µε επιλογή των διασταυρούμενων ζωνών και λειτουργία συνεχούς επιτήρησης  όλων  των  κυκλωμάτων  για  τον  εντοπισμό  βλαβών  ή  σφαλμάτων.
 Οι  ζώνες μπορούν   να  απομονωθούν ξεχωριστά   για   εργασίες  συντήρησης.  Η  πρόσβαση  στις λειτουργίες του πίνακα είναι δυνατή µόνο µέσω περιστρεφόμενου διακόπτη µε χρήση ειδικού κλειδιού. Θα είναι πιστοποιημένος κατά ΕΝ 54/ ΕΝ12094.

- 2 Μπαταρίες κλειστού τύπου 12v/7Ah με σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 12V και αυτονομία 72 ωρών.

- Κύκλωμα συναγερμού : 2 κυκλώματα 24V  ελεγχόμενα για βραχυκύκλωμα και ηλεκτρικά ασυνεχή γραμμή.

- Κατάλληλος για τάση τροφοδοσίας 230-240V AC και 50/60Hz, με θερμοκρασία λειτουργίας 0-50 βαθμούς Κελσίου και σχετική υγρασία έως 95%.

| Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |
| --- | --- |
| Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ | Κώστας ΣΥΝΤΑΚΑΣ |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Λάρισα 23-09-2015 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| Ευαγγελία ΓΙΟΒΡΗ |