ΛΑΡΙΣΑ  1-10-15

ΑΡ.ΠΡΩΤ:  71818

ΘΕΜΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRV/VRF ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     1968 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 23% ( 1600 + 368 Φ.Π.Α. 23% )

Κ.Α.  30.6262.44006

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αποκατάσταση βλάβης   αφορά τις   κλιματιστικές  μονάδες   που βρίσκονται στο κτίριο Δημοτικών υπηρεσιών της οδού Ρούσβελτ και  Οκονόμου  εξ Οικονόμων και πιο συγκεκριμένα την Κλιματιστική μονάδα Νο 3 που  ψύχει τα γραφεία της Πρόνοιας. Η εξωτερική   μονάδα  Νο 3  εμφανίζει διακοπτόμενη λειτουργία λόγω εγκλωβισμού και μη απαγωγής του ζεστού εξερχόμενου  αέρα όλων των εξωτερικών μονάδων ( 5)  στο χώρο του στεγασμένου  δώματος όπου είναι εγκατεστημένες.

Προτείνεται να γίνει  επέκταση του συστήματος απαγωγής αέρα  του δώματος με επέκταση των αεραγωγών διαμέτρου Φ 63  εκ. για όλες τις εξωτερικές μονάδες  έτσι ώστε ο εξερχόμενος αέρας να απάγεται απ΄ευθείας στο περιβάλλον έξω από το στεγασμένο χώρο του δώματος και έτσι να διευκολύνεται η σωστή λειτουργία όλου του συστήματος .

Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν  για κάθε μία από τις (5) πέντε εξωτερικές μονάδες:

1.Επέκταση των υπαρχόντων αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα  πάχους 0,60 χιλ, διαμέτρου φ 63 εκ. κατά 1,5 μ έως 2 μ. έτσι ώστε ο κάθε αεραγωγός να καταλήγει έξω από το στέγαστρο .

2.Στήριξη των αεραγωγών με ειδικά στηρίγματα στην οροφή του δώματος αλλά και στην εξωτερική μονάδα.

3. Τοποθέτηση ειδικών πλεγμάτων στην κατάληξη των αεραγωγών  για την αποφυγή εισόδου πουλιών  κ.λ.π.

4.Δοκιμές για παράδοση σε πλήρη λειτουργία του συστήματος.

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο Λαρισαίων.

Η  πηγή  χρηματοδότησης  είναι  « ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ».

Η δαπάνη  θα  βαρύνει  την  με  ΚΑ  30.6262.44006 προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015.

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                                                           Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ    ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                     ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΟΒΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΩΝΟΣ  ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 , Τ.Θ. : 41110

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ